武汉环景检测服务有限公司

检测报告

武汉环景[2018]HJBG256

| 项目名称： | 武汉市普爱医院长江食品厂D区普爱医院中部医疗（骨科）中心大楼建设项目 废水、无组织废气、噪声监测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 武汉市普爱医院 |
| 监测类别： | 委托检测 |
| 编制日期： | 2018年9月26日 |

（加盖报告专用章）

报告编制说明

..

1、报告无本公司报告专用章、骑缝章及章无效。

2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

4、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

5、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本机构通讯资料：

单位全称：武汉环景检测服务有限公司

地    址：武汉市东西湖区宏图大道银潭路

天龙钢构工业园1号综合楼2楼

邮政编码：430040

电    话：027-83901064

1、基本情况

# 受武汉市普爱医院委托，根据委托方提供的监测方案，我公司于2018年5月7日～5月8日对位于武汉市硚口区汉中路144号的武汉市普爱医院长江食品厂D区普爱医院中部医疗（骨科）中心大楼建设项目无组织废气、噪声排放现状进行了现场监测，且于2018年9月18日～2018年9月19日对该项目废水排放现状进行了现场监测。依据实际监测分析结果，编制了此报告。

2、监测内容

依据监测方案的要求，按照《地表水和污水监测技术规范》HJ 91-2002、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000等相关环境监测技术规范，对该项目的废水、无组织废气、噪声排放现状进行了监测。具体监测内容见表1：

表2-1 采样信息一览表

| 监测类型 | 监测点位 | 点位编号 | 检测指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 污水处理站上风向 | ●1 | 氨、硫化氢 | 4次/天，连续监测2天 |
|  | 污水处理站下风向1 | ●2 |  |  |
|  | 污水处理站下风向2 | ●3 |  |  |
| 噪声 | 项目东侧厂界外1m | ▲1 | 等效连续A声级 | 昼间、夜间各监测1次，连续监测2天 |
|  | 项目南侧厂界外1m | ▲2 |  |  |
|  | 项目西侧厂界外1m | ▲3 |  |  |
|  | 项目北侧厂界外1m | ▲4 |  |  |
|  | 11B病房关窗 | △5 |  |  |
| 废水 | 院区废水总排口 | ★1 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、动植物油、粪大肠菌群 | 4次/天，连续监测2 |

3、检测仪器、分析方法及依据

检测仪器型号、名称、分析方法及依据见表3-1:

表3-1  检测仪器、分析方法及依据一览表

| 检测项目 |  | 检测仪器 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号、名称 |  |  |  |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 可见分光光度计 V-1100 | 亚甲基蓝分光光度法 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版） | 0.001 mg/m3 |
|  | 氨 | 可见分光光度计 V-1100 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01 mg/m3 |
| 废水 | pH | ST3100 实验室PH计 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | / |
|  | 悬浮物 | AR224CN 万分天平 | 重量法 | GB 11901-89 | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | V-1100 可见分光光度计 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 化学需氧量 | V-1100 可见分光光度计 | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 | 3 mg/L |
|  | 生化需氧量 | BOD-220B 生化需氧量快速测定仪 | 微生物传感器快速测定法 | HJ 86-2002 | 2 mg/L |
|  | 动植物油 | JLBG-126 红外测油仪 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | HO1000G-D生物培养箱 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 | / |
| 噪声 |  | AWA6228+型多功能声级计 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |
|  |  | AWA6221A型声级校准器 |  |  |  |

4、质量控制及质量保证

（1）检测人员经过本公司专业上岗培训并为合格专业检测人员。

（2）所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。

（3）数据和检测报告实行三级审核制度，检测过程按照本公司质量管理规定进行全程序质量控制。

（4）运行工况满足检测技术规范要求，严格按照国家标准与技术规范实施检测。

（5）检测实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等质控措施，确保检测数据的准确性。

5、检测结果

5.1废水

废水检测结果见表5-1：

表5-1 ★1院区废水总排口废水检测结果

| 采样日期 | 监测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| 2018年9月18日 | ★1院区废水总排口 | pH | 7.31 | 7.40 | 7.39 | 7.36 | / |  |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 5 | ND（4） | ND（4） | 7 | / |  |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 23.5 | 23.2 | 23.8 | 23.5 | 23.5 |  |
|  |  | 生化需氧量（mg/L） | 20.5 | 19.4 | 20.3 | 20.0 | 20.1 |  |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 18.14 | 18.50 | 18.38 | 18.56 | 18.40 |  |
|  |  | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.09 |  |
|  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | / |  |
| 2018年9月19日 | ★1院区废水总排口 | pH | 7.23 | 7.39 | 7.37 | 7.35 | / |  |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 5 | ND（4） | ND（4） | 6 | / |  |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 23.4 |  |
|  |  | 生化需氧量（mg/L） | 17.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.4 |  |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 18.35 | 18.53 | 18.44 | 18.50 | 18.46 |  |
|  |  | 动植物油（mg/L） | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |  |
|  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | / |  |

5.2 噪声

噪声监测结果见表5-2：

表5-2 噪声监测结果

| 监测时间 | 点位编号 | 监测点位置 | 监测点位 GPS坐标 | 测量值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间（10:00-12:00） | 夜间（22:00-24:00） |
| 2018年5月7日 | ▲1 | 项目东侧厂界外1m | N：30°34′8″ E：114°15′44″ | 58.9 | 48.7 |
|  | ▲2 | 项目南侧厂界外1m | N：30°34′3″ E：114°15′42″ | 57.2 | 47.5 |
|  | ▲3 | 项目西侧厂界外1m | N：30°34′8″ E：114°15′39″ | 57.1 | 47.4 |
|  | ▲4 | 项目北侧厂界外1m | N：30°34′9″ E：114°15′43″ | 57.0 | 47.6 |
|  | △5 | 11B病房关窗 | N：30°34′8″ E：114°15′44″ | 43.1 | 35.9 |
| 2018年5月8日 | ▲1 | 项目东侧厂界外1m | N：30°34′8″ E：114°15′44″ | 59.1 | 48.9 |
|  | ▲2 | 项目南侧厂界外1m | N：30°34′3″ E：114°15′42″ | 57.4 | 47.1 |
|  | ▲3 | 项目西侧厂界外1m | N：30°34′8″ E：114°15′39″ | 57.5 | 47.0 |
|  | ▲4 | 项目北侧厂界外1m | N：30°34′9″ E：114°15′43″ | 57.1 | 47.4 |
|  | △5 | 11B病房关窗 | N：30°34′8″ E：114°15′44″ | 42.9 | 35.8 |

车流量监测结果见表5-3：

表5-3 车流量监测结果表

| 检测日期 | 道路名称 | 车流量（辆） |  |  | 观察时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 | 中 | 小 |  |
| 2018年5月7日 | 武胜路 | 252 | 183 | 4752 | 10:00～11:00 |
|  |  | 93 | 108 | 2472 | 22:00～23:00 |
| 2018年5月8日 | 武胜路 | 216 | 192 | 4326 | 10:00～11:00 |
|  |  | 72 | 114 | 2514 | 22:00～23:00 |

5.3 无组织排放废气

无组织排放废气监测结果见表5-4：

表5-4  无组织废气监测结果一览表

| 采样 日期 | 监测点位 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |  | 监测期间 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| 2018年5月7日 | ●1污水处理站上风向 | 氨 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 多云，15℃～26℃，东北风3.0m/s，气压100.9Kpa |
|  |  | 硫化氢 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 |  |
|  | ●2污水处理站下风向1 | 氨 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |  |
|  | ●3污水处理站下风向2 | 氨 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.010 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.010 |  |
| 2018年5月8日 | ●1污水处理站上风向 | 氨 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 多云，16℃～26℃，东北风3.0m/s，气压101.9Kpa |
|  |  | 硫化氢 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.007 |  |
|  | ●2污水处理站下风向1 | 氨 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |  |
|  | ●3污水处理站下风向2 | 氨 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.008 |  |

6、质量控制结果

6.1 水质质量控制结果

表6-1  水质监测质控结果

| 监测项目 | 全程序 空白 | 检出限 | 评价 | 平行样品 测定浓度 | 平行双样 相对偏差 | 平行双样相对偏差允许限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | ND | 3 mg/L | 合格 | 23.50mg/L、23.50mg/L | 0.0% | ≤20% | 合格 |
|  |  |  |  | 23.76mg/L、23.76mg/L | 0.0% | ≤20% | 合格 |
| pH | / | / | / | 7.36、7.31 | 0.3% | / | / |
|  |  |  |  | 7.35、7.34 | 0.1% | / | / |
| 生化 需氧量 | ND | 0.5 mg/L | 合格 | 19.8mg/L、20.3mg/L | 1.2% | ≤20% | 合格 |
|  |  |  |  | 17.9mg/L、19.4mg/L | 4.0% | ≤20% | 合格 |
| 氨氮 | ND | 0.025 mg/L | 合格 | 18.559mg/L、18.559mg/L | 0 | ≤10% | 合格 |
|  |  |  |  | 18.499mg/L、18.499mg/L | 0 | ≤10% | 合格 |
| 动植物油 | ND | 0.04 mg/L | 合格 | 0.071mg/L、0.044mg/L | 23.5% | / | / |
|  |  |  |  | 0.074mg/L、0.078mg/L | 2.6% | / | / |
| 悬浮物 | ND | 4 mg/L | 合格 | 6、8 | 14.3% | / | / |
|  | / | / | / | 5、6 | 9.1% | / | / |
| 备注 | 1、现场空白样测定值应小于方法检出限； 2、废水平行双样偏差依据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）中表1相关要求； 3、“ND”表示检测结果低于分析方法检出限，方法检出限见表3-1。 |  |  |  |  |  |  |

表6-2  水质监测质控结果[单位：mg/L，pH无量纲]

| 检测 项目 | 加标回收分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分析编号 | 回收率（%） | 允许回收率（%） | 结果评判 |
| 氨氮 | 空白加标 | 102 | 95～105 | 符合要求 |
| 动植物油 | 空白加标 | 93.3 | 78～103 | 符合要求 |

6.2 气体质量控制结果

表6-3  气体监测质控结果

| 检测 项目 | 空白样分析 |  | 加标回收分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测结果 | 合格 情况 | 分析编号 | 回收率（%） | 允许回收率（%） | 结果评判 |
| 硫化氢 | ND | 合格 | 空白加标 | 96.7 | 90-110 | 符合要求 |
| 氨气 | ND | 合格 | 空白加标 | 98.7 | 97-103 | 符合要求 |

6.3 噪声质量控制结果

- 表6-4  噪声监测质控结果

| 测量日期 | 校准声级（dB）A |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量前 | 测量后 | 差值 |  |
| 2018年5月7日昼间 | 93.8 | 93.8 | 0 | 测量前、后校准声级差值小于0.5 dB（A），测量数据有效。 |
| 2018年5月7日夜间 | 93.8 | 93.7 | 0.1 |  |
| 2018年5月8日昼间 | 93.8 | 93.8 | 0 |  |
| 2018年5月8日夜间 | 93.8 | 93.8 | 0 |  |

声明：

- 1.本检测报告仅适用于武汉市普爱医院长江食品厂D区普爱医院中部医疗（骨科）中心大楼建设项目2018年5月7日～5月8日噪声、无组织废气排放现状以及2018年9月18日～2018年9月19日废水排放现状。检测数据仅代表检测期间相应条件下随机抽样的检测结果，不适用于其它时段。

2.本次监测仅根据委托单位要求，提供检测数据，不对检测结果进行评价。

| 编制： |  | 审核： |  | 签发： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 日期： |  | 日期： |  |

*****报告结束*****

附图1：点位布置图

▲3

N

▲4

▲1

△5

▲：噪声监测点位

▲2

附图2：现场状况照片

| ★1院区废水总排口 | 废水采样 |
| --- | --- |
| ▲1项目东侧厂界外1m | ▲2项目南侧厂界外1m |
| ▲3项目西侧厂界外1m | ▲4项目北侧厂界外1m |
| △5 11B病房关窗 | ●1污水处理站上风向 |
| ●2污水处理站下风向1 | ●3污水处理站下风向2 |